h1. Amplificateur d´impulsion de fréquence porteuse avec capteur individuel

Les amplificateurs d´impulsion de fréquence porteuse sont idéaux  pour les débitmètres KEM et pour la plupart d´applications.

Le capteur de fréquence porteuse intégré compte sans contact le nombre de tours du débitmètre KEM. On enregistre sans contact et on évalue l´amortissement du circuit oscillant de la fréquence porteuse à chaque passage de la dent ou de la palette.

La fréquence de la modulation d´amplitude de la porteuse résultante correspond au nombre de tours du rotor, on déduit ainsi la mesure de débit. Le signal de sortie du capteur est intensifié, modifié et émis sous forme d´impulsions de courant ou de tension rectangulaires.

Selon la demande, KEM offre les diverses formes:

| !serie-a.jpg! série-a/?lang=de <br>"Série A":série-a/?lang=de | &nbsp; | &nbsp;| !serie-b.jpg!: série-b/?lang=de <br>"Série B":série-b/?lang=de |

| !serie-c.jpg!:série-c/?lang=de <br>"Série C":série-c/?lang=de | &nbsp; | &nbsp;| !serie-d.jpg!:série-d/?lang=de <br>"Série D":série-d/?lang=de |

h3. Récapitulatif

table(tblOver).

|_. &nbsp; |_. "Série A":série-a/?lang=de |_. "Série B":série-b/?lang=de |_. "Série C":série-c/?lang=de |_. "Série D":série-d/?lang=de |

| Raccordement mécanique | M14x1.5 | M14x1.15 ou montage direct | M14x1.5 | Montage direct |

| Raccordement électrique | Connecteur M12, M16 ou MIL | Connecteur M12  ou M16 | Connecteur M12 ou M16 | Passe-fils avec filetage |

| Champ de fréquence | 2 – 4.000 Hz | 0,5 – 5.000 Hz | 3 – 3.000 Hz | 1,5 – 3.000 Hz |

| Sortie| PP et OC | PP et OC | PP et OC, 2-conducteur passif | OC |

| Tension d´alimentation| 8.5 – 29 V | 10- 30 V | 8 – 29 V | 9 – 29 V |

| Prise de courant | < 5 mA | < 2 mA | < 4 mA | < 4 mA |

| Température ambiante| -40 jusqu´à +50°C | -40 jusqu´à +60°C | -20 jusqu´à +50°C | -20 jusqu´à +50°C |

| Température du fluide| jusqu´à 125°C | jusqu´à 125°C (M14); jusqu´à60°C (direct) | jusqu´à125°C | jusqu´à50°C |

| ATEX | Possibilité | Possibilité | Possibilité | Possibilité |

| ICE Ex | Non| Possibilité | Non | Non |

| CSA Ex | Non | Possibilité | Non  | Non |

| CSA Safety | Non | Standard| Non | Non  |