h1. Amplificateur d´impulsion de la fréquence porteuse (VTE*/P Ex)

L´amplificateur d´impulsion de la fréquence porteuse convient à tous les débitmètres KEM pour la plupart d´application.

<div class="subcolumns product">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<img src="traegerfrequenz-impulsverstaerker_vtep.jpg" width="138" height="248" alt="" />

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h3> Données techniques:</h3>

<ul>

<li> Tension d´alimentation: UB: +8,5 jusqu´à 29 V/DC  régularisée </li>

<li> Courant de repos: IR < 5 mA</li>

<li> Plage de fréquence: 2 jusqu´à  4.000 Hz selon le débitmètre </li>

<li> Température ambiante: de –40 à +50 °C</li>

<li> Température du fluide: max. +125 °C</li>

<li> Signal de sortie : Push Pull et Open Collector</li>

<li> Protection contre l´explosion: <span class="caps">EX II 2 G</span> EEx ia <span class="caps">IIC T4</span></li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

Le capteur de fréquence porteuse intégré compte sans contact  le nombre de tours du débitmètre KEM. On enregistre sans contact et on évalue l´amortissement du circuit oscillant de la fréquence porteuse à chaque passage de la dent ou de la palette.

La fréquence de la modulation d´amplitude du porteur en résultante correspond au nombre de tours du rotor, on en déduit  la mesure de débit. Le signal de sortie du capteur est intensifié, modifié et émis sous forme d´impulsions de courant ou de tension rectangulaires.

Ici, vous trouvez notre „électronique d´évaluation":/auswertelektronik/?lang={$lang}.

h2. Fichiers à télécharger

*(spec_downloads) " Fiche de données des amplificateurs d´impulsion de la fréquence porteuse (VTE*/P Ex) ":de_datenblatt_vtep_ex.pdf

* " Certificat ATEX des amplificateurs d´impulsion de la fréquence porteuse (VTE*/P Ex) ":satex_vte_p_ex.pdf